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In.272.18.2026
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 7
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kotłowni gazowych kontenerowych oraz zbiorników LPG dla bloków Spółdzielni Mieszkaniowej Chodeczek”
WYJAŚNIENIE 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.”
Dnia 17.09.2026 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie 1: Proszę o doprecyzowanie czy instalacja gazowa doprowadzona do poszczególnych budynków mieszkalnych jest zredukowa do II stopnia w reduktorach na budynkach w szafce gazowej zgodnie z opisem (pkt.4 Schemat instalacji doprowadzenie gazu - Projekt Budowlany do zgłoszenia dla poszczególnych budynków mieszkalnych). Brak schematu skrzynki gazowej w projektach budowlanych dla poszczególnych budynków. Natomiast w projekcie Budowlanym i Technicznym dla instalacji LPG dla potrzeb suszarni oraz budynków mieszkalnych brak jest oznaczonych na schematach rektorów II stopnia dla budynków mieszkalnych. Proszę o jednoznaczne wskazanie lokalizacji oraz paramentów reduktorów II stopnia dla budynków mieszkalnych. 

Odpowiedź: W opisie technicznym do poszczególnych zgłoszeń zapisane jest o wyposażeniu skrzynek gazowych w reduktory II stopnia pkt 3.1. Na rysunkach stref zagrożenia wybuchem wskazane są skrzynki gazowe z głównym zaworem odcinającym i reduktorem II stopnia.

Pytanie 2: Czy Zamawiający będzie wymagał montażu systemu detekcji z dla budynków gdzie łączna moc zainstalowanych urządzeń gazowych przekracza 60kW?
Odpowiedź: Wszystkie skrzynki gazowe mają być wyposażone w zdalnie odcinane zawory MAG sterowane detektorem gazu zamontowane w obudowie kotła niezależnie od mocy zamontowanego kotła/kotłów, zgodnie z informacjami zawartymi w projektach budowalnych.
Uzasadnienie: 

W związku z tym, że niniejszy wniosek wpłynął do Zamawiającego w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj. nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert), to Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. Zatem Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SWZ w ww. zakresie.
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